## Abnahmeprotokoll für SR - ex
Gemeinde (Adresse und Stempel)
|  |  |  | Gemeindeverwaltung |  |  |  |  | DZSM
|  |  |  | Strasse |  |  |  |  | Kantonales Amt für Zivilschutz
|  |  |  | 1900 | Ort |  |  |  | Abteilung Zivilschutzbauten
|  |  | Stempel : | [5 empty] | Rue des Etreys 54
[9 empty] | 3979 | Grône
ZS-Bauten@admin.vs.ch
Abnahmeprotokoll für private Schutzräume nach TWP 1984
Schutzraumadresse, genaue Ortsbezeichnung | [5 empty] | Name und Adresse des Schutzraumeigentümers
Mehrfamilienhäuser "Adler" A und B
| Bahnhofstrasse 25 | [5 empty] | Wenger Immobilien
| 3900 | Brig |  |  |  |  | Bahnhofstrasse 25
[7 empty] | 3900 | Brig
Gebäudeart, evtl. nähere Bezeichnung | [6 empty] | Herr Zuber, Verwalter
| Mehrfamilienhäuser "Adler" A und B | [5 empty] | Tel. : | 027 000 00 00
Kontaktperson | [5 empty] | Gemeindeverantwortlicher
| Herr | [5 empty] | Gemeindeverwaltung
| Jean-Stéphane Reynard | [5 empty] | Schulhausstrasse 11
| Architekt | [5 empty] | 3900 | Brig
| 1984 | Les Haudères |  |  |  |  | Tel. : | 027 000 00 01
| Tel. : | 027 000 00 02 |  |  |  |  | H. Blaise-Henri Trovaz, Gemeindeverantwortlicher für ZS-Bauten
Kontroll Nr. |  | Block Nr. |  | SR-Bereich |  | Kontrollverantwortlicher
Lauf Nr. Kanton |  | Genehmigung KAZ |  | Baujahr |  | Anzahl SP |  | Anzahl Abt. |  | Anzahl LIST |  | Anzahl TC
60'258A |  | 2004-12-14 |  | 2007 |  | obl. | 34 | 1 |  | 34 |  | 1 Sort. 8 Pers.
[6 empty] | öffentlich | 0 |  |  |  |  | 1 Sort. 30 Pers.
[6 empty] | Total | 34
BAUKONTROLLEN
EISENBETON : Konstruktionsstärken, Armierungsabnahme
|  | Abnahmedatum |  |  | Bemerkungen
Bodenplatte |  | 2004-01-01 |  |  | Der Gemeindeverantwortliche macht Kontrolle gemäss den genehmigten Plänen
Wände |  | 2004-02-01 |  |  | Der Gemeindeverantwortliche macht Kontrolle gemäss den genehmigten Plänen
Decke |  | 2004-03-01 |  |  | Der Gemeindeverantwortliche macht Kontrolle gemäss den genehmigten Plänen
SR-ABSCHLÜSSE
Lage, Anschlagsart, Versetzvorschriften, Typ, Bemerkungen
Den genehmigten Plänen entsprechend
VENTILATIONSLEITUNGEN UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Lage, Durchmesser, Anzahl, Typ, Bemerkungen
Den genehmigten Plänen entsprechend
FREMDLEITUNGEN IM SCHUTZRAUM (TWP 1984, Kap. 3.4 und 4.15)
Lage, Durchmesser, Aussparungen (konisch), Abmessungen, Bemerkungen
Keine
ALLGEMEINES BETREFFEND DER BAUTE
Architekt |  |  | Architekturbüro, 1984 Les Haudères
Bauingenieur |  |  | Ingenieurbüro, 1928 Ravoire
Unternehmer |  |  | Bauunternehmung, 3957 Bratsch
Lüftungsfirma |  |  | Klima & Lüftungen, 1965 Savièse
Elektroinstallateur |  |  | Electro Nova, 1957 Ardon
G:\PC\MODELES F + D\F\Réception abri\Réception\Formulaire de réception\ABNAHMEPROTOKOLL-VS-2013
ABNAHME KONTROLLE
Anwesend: |  | Herr Muster Klaus, Architekt
Herr Fernando Schnyder, Technischer Mitarbeiter, Kantonales Amt für Zivilschutz
-
-
Beschreibung des Schutzraumes
Schutzraumfläche |  |  | 37.5 m2 |  |  | Anzahl der Notausstiege |  |  |  |  | 0
Volumen |  |  | 88.9 m3 |  |  | Anzahl der Fluchtröhren |  |  |  |  | 1
Fläche der Schleuse |  |  | 2.6 m2 |  |  | Anzahl der fest montierten Abortkabinen |  |  |  |  | 2
Anzahl Liegestellen |  |  | 34 |  |  | Anzahl der Trockenklosets-Sortimente |  |  |  |  | 8 Pers. | 1
[11 empty] | 15 Pres. | 0
[11 empty] | 30 Pers. | 1
Abschlüsse des Schutzraumes
[5 empty] | Typ |  | Anzahl | Nummer(n) BZS |  |  | Fabrikant
Pnzertüren (PT1, PT2 PT3) |  |  |  |  | PT1 |  | 1 | BZS 95 PT1 28 |  |  | Keller
[5 empty] | - |  | - | - |  |  | -
Panzerdeckel |  |  |  |  | PD |  | 1 | BZS 95 PD 28 |  |  | Keller
[5 empty] | - |  | - | - |  |  | -
Belüftungseinrichtung
[5 empty] | Typ |  | Anzahl | Nummer(n) BZS |  |  | Fabrikant
Belüftungsgerät(e) (VA) |  |  |  |  | VA 150 |  | 1 | BZS T87-003 |  |  | Andair AG
[5 empty] | - |  | - | - |  |  | -
ÜV / ESV |  |  |  |  | ÜV/ESV 150 |  | 1 | BZS T93-003 |  |  | Andair AG
[5 empty] | - |  | - | - |  |  | -
Gasfilter |  |  |  |  | FG 150 |  | 1 | BZS T92-010 |  |  | Andair AG
[5 empty] | - |  | - | - |  |  | -
Festgestellte Mängel, Bemerkungen
| - | keine |  | X | siehe Seite 3 |  | Brig |  | , den | 2007-09-02
Entscheid
Der Schutzraum ist laut TWP 1984 geprüft und abgenommen |  |  |  | Ja | Nein |  | Nachkontrolle erforderlich |  |  |  |  | Ja | Nein
|  |  |  | - | X | [6 empty] | X | -
Unterschrift des Kontrollverantwortlichen | [5 empty] | Unterschrift des Schutzraumeigentümers o. des Schutzraumverantwotlichen
Fernando Schnyder | [5 empty] | Muster Klaus
Unterschrift des Kontrollverantwortlichen | [6 empty] | Nachkontrolle(n) |  |  |  | Datum |  | Ja/Nein
Fernando Schnyder | [6 empty] | Mängelbehebung (Ja / Nein ) |  |  |  | 2007-12-02 |  | Nein
[11 empty] | 2007-01-25 |  | Ja
Verteiler: |  | Kanton |  |  | 1 |  | ZSO |  |  | 1
|  | Gemeinde |  |  | 1 |  | Schutzraumeigentümer |  |  | 1
BEISPIEL
Muster Klaus
Fernando Schnyder
BEISPIEL
Abnahmeprotokoll
Beispiel
Mängel-Liste
Check-Liste
Fotos
Drucken
Rue des Etreys 54, 3979 Grône
Tél./Tel. 027 607 13 20 - Télécopie/Fax 027 607 13 24 - e-mail: ZS-Bauten@admin.vs.ch
Fernando Schnyder

## Abnahmeprotokoll für SR
Gemeinde (Adresse und Stempel)
DZSM
Kantonales Amt für Zivilschutz
Abteilung Zivilschutzbauten
|  |  | Stempel : | [5 empty] | Rue des Etreys 54
[9 empty] | 3979 | Grône
ZS-Bauten@admin.vs.ch
Abnahmeprotokoll für private Schutzräume nach TWP 1984
Schutzraumadresse, genaue Ortsbezeichnung | [5 empty] | Name und Adresse des Schutzraumeigentümers
Gebäudeart, evtl. nähere Bezeichnung
Tel. :
Kontaktperson | [5 empty] | Gemeindeverantwortlicher
Tel. :
Tel. :
Kontroll Nr. |  | Block Nr. |  | SR-Bereich |  | Kontrollverantwortlicher
Lauf Nr. Kanton |  | Genehmigung KAZ |  | Baujahr |  | Anzahl SP |  | Anzahl Abt. |  | Anzahl LIST |  | Anzahl TC
obl.
öfentlich
Total
BAUKONTROLLEN
EISENBETON : Konstruktionsstärken, Armierungsabnahme
|  | Abnahmedatum |  |  | Bemerkungen
Bodenplatte
Wände
Decke
SR-ABSCHLÜSSE
Lage, Anschlagsart, Versetzvorschriften, Typ, Bemerkungen
VENTILATIONSLEITUNGEN UND ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Lage, Durchmesser, Anzahl, Typ, Bemerkungen
FREMDLEITUNGEN IM SCHUTZRAUM (TWP 1984, Kap. 3.4 und 4.15)
Lage, Durchmesser, Aussparungen (konisch), Abmessungen, Bemerkungen
ALLGEMEINES BETREFFEND DER BAUTE
Architekt
Bauingenieur
Unternehmer
Lüftungsfirma
Elektroinstallateur
G:\PC\MODELES F + D\F\Réception abri\Réception\Formulaire de réception\ABNAHMEPROTOKOLL-VS-2013
ABNAHME KONTROLLE
Anwesend:
Beschreibung des Schutzraumes
Schutzraumfläche | [5 empty] | Anzahl der Notausstiege
Volumen | [5 empty] | Anzahl der Fluchtröhren
Fläche der Schleuse | [5 empty] | Anzahl der fest monierten Abortkabinen
Anzahl Liegestellen | [5 empty] | Anzahl der Trockenklosets-Sortimente |  |  |  |  | 8 Pers.
15 Pres.
30 Pers.
Abschlüsse des Schutzraumes
[5 empty] | Typ |  | Anzahl | Nummer(n) BZS |  |  | Fabrikant
Pnzertüren (PT1, PT2 PT3)
Panzerdeckel
Belüftungseinrichtung
[5 empty] | Typ |  | Anzahl | Nummer(n) BZS |  |  | Fabrikant
Belüftungsgerät(e) (VA)
ÜV / ESV
Gasfilter
Festgestellte Mängel, Bemerkungen
|  | keine |  |  | siehe Seite 3 |  |  |  | , den
Entscheid
Der Schutzraum ist laut TWP 1984 geprüft und abgenommen |  |  |  | Ja | Nein |  | Nachkontrolle erforderlich |  |  |  |  | Ja | Nein
Unterschrift des Kontrollverantwortlichen | [5 empty] | Unterschrift des Schutzraumeigentümers o. des Schutzraumverantwotlichen
Unterschrift des Kontrollverantwortlichen | [6 empty] | Nachkontrolle(n) |  |  |  | Datum |  | Ja/Nein
Mängelbehebung (Ja / Nein )
Verteiler : |  | Kanton |  |  | 1 |  | ZSO |  |  | 1
|  | Gemeinde |  |  | 1 |  | Schutzraumeigentümer |  |  | 1
Rue des Etreys 54, 3979 Grône
Tél./Tel. 027 607 13 20 - Télécopie/Fax 027 607 13 24 - e-mail: ZS-Bauten@admin.vs.ch
Abnahmeprotokoll
Beispiel
Mängel-Liste
Check-Liste
Fotos
Drucken

## Mängel-Liste
ABNAHMEKONTROLLE DES SCHUTZRAUMES
Mängelbefund, Bemerkungen
Schutzraum | Position Nr. (nach Check-Liste) | Mängelbeschreibung und Anweisungen | Nach-kontrolle
Abteil | Pos. Nr. |  | Ja / Nein
Generelle Bemerkungen :
Frist zur Mängelbehebung :
Abnahmeprotokoll
Beispiel
Mängel-Liste
Check-Liste
Fotos
Drucken

## Check-Liste
CHECK-LISTE* FUER DIE SCHUTZRAUMABNAHME TWP 1984
* für den Gebrauch des Ortschefs des Zivilschutzes
Die Check-Liste gibt Hinweise über alle Punkte, welche bei der Abnahme des Schutzraumes kontrolliert werden müssen. Aufgrund dieser Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll mit Angaben über allfällige Mängel und Anweisungen zu deren Behebung zu erstellen.
Schutzraumdossier Nr. (Kanton) :
Der Bauherr :
Was kontrollieren? |  | Wie kontrollieren? |  | Ja in Ordnung | nicht in Ordnung | Mängel Übertragen auf Seite 3
1 | Ausführungsprojekt des SR | 1.1 | Die Abnahme ist anhand der genehmigten Projektunterlagen und der Pläne des ausgeführten SR durchzuführen.
|  | 1.2 | Liegt insbesondere ein nachgeführter Grundrissplan des SR mit eingetragenen technischen SR-Einrichtungen (Belüftungseinrichtung, Abschlüsse usw.) und der Liegestellenanordnung vor?
2 | Lage des SR, Umgebung | 2.1 | Entspricht die Lage des SR im Gebäude den im Projekt angenommenen Voraussetzungen?
|  | 2.2 | Entspricht die Erdberührung der SR-Aussenwände den Projektannahmen?
3 | SR-Grösse | 3.1 | Entsprechen die vorhandenen Grundrissfläche und der vorhandene Rauminhalt der festgelegten Schutzplatzzahl? (Masse am Objekt nachprüfen und mit Ausführungsplan vergleichen).
4 | SR-Hülle, Tragkonstruktion | 4.1 | Sind in der SR-Hülle offene Aussparungen, Durchführungen von Installationsleitungen und Schalungsrörchen, Risse Fugen, grobe Kiesnester usw. vorhanden, welche die Dichtgkeit oder die Tragfähigkeit beeinträchtigen können? (Optische Kontrolle, eventuell Kontrolle der Betondruckfestigkeit mit Betonprüfhammer).
|  | 4.2 | Entsprechen die Konstruktionsstärken den genehmigten Abmessungen? (Stichproben)
|  | 4.3 | Hat die SR-Wand gegen eventuell unmittelbar neben dem SR angeordneten Heizöltank die erforderliche Stärke von 0.40 m? Weist sie Öffnungen auf?
|  | 4.4 | Sind im SR fest angebrachte Wand- und Deckenbläge vorhanden, welche die Wärmeableitfähigkeit durch die SR-Hülle beeinträchtigen und/oder bei Erschütterungen die SR-Insassen gefährden könnte? (Es sind nur leicht entfernbare Verkleidungen gestattet.)
|  | 4.5 | Sind im SR Wände aus Mauerwerk vorhanden? (Kalksndstein- und Backsteinwände sind nicht gestattet.)
5 | Fluchtröhren, Notausstiege | 5.1 | Sind die FR und NA gemäss dem genehmigten Projekt ausgeführt? (Anzahl, Anordnung, Länge der FR).
|  | 5.2 | Fuktioniert die Entwässerung der FR und NA?
5 | Fluchtröhren, Notausstiege | 5.3 | Ist in den FR und NA Bauschutt oder sonstiges Material abgelagert?
|  | 5.4 | Sind die Steigleitern bzw. Steigeisen bei den Ausstiegschächten betriebssicher montiert?
|  | 5.5 | Ist die Ausstiegschachtabdeckung (gelochter Deckel oder Gitterrost) vorhanden und standortgerecht ausgewählt? (Begehbar, befahrbar, gegen Herabfallen gesichert).
6 | SR-Abschlüsse | 6.1 | Sind die PT aussen, die PD innen angeschlagen?
| - Panzertüren PT - Panzerdeckel PD - Selbstbefreiungsvorrichtung - "Rote" Türen in der SR-Hülle und eventuelle Abschlüsse für friedensmässige Lüftungen - Abschlusselemente beim Panzerdeckel - Normaltüren in der SR-Hülle | 6.2 | Können sämtliche SR-Abschlüsse von einer Person allein, ohne Gewaltanwendung und ohne spezielle Hilfmittel, vollständig geschlossen und geöffnet werden? Öffnungswinkel der Abschlüsse > 90°).
|  | 6.3 | Sind SR-Abschlüsse für eventuelle zusätzliche Eingangsöffnungen sowie für allfällige Durchführungen von friedensmässigen Lüftungsleitungen vorhanden? Sind diese Öffnungen entsprechend bezeichnet und können sie einwandfrei geschlossen werden?
|  | 6.4 | Sind allfällige Kellerfensterelemente beim PD (Fenster und Gitter) leicht demontierbar? Sie sind zwecks Kontrolle des PD (Öffnen und Schliessen) zu demontieren?
|  | 6.5 | Sind allfällige Normaltüren beim SR-Eingang leicht demontierbar / aushängbar?
|  | 6.6 | Türkörper von PT und PD :
|  | 6.61 | Sind Türkörper vollständig mit Beton gefüllt und frei von Kiesnestern? (Eventuell Kontrolle mit Betonprüfhammer)
|  | 6.62 | Sind sämtliche Metallteile gestrichen und rostfrei?
|  | 6.63 | Sind die offenstehenden Türkörper zur Verminderung der Unfallgefahr unterkeil?
|  | 6.7 | Ist der Dichtungsgummi der PT und PD vollständig in die Nut eingeklebt? Ist er auf dem ganzen Umfang unbeschädigt und sauber?
|  | 6.8 | Zeigt die Dichtigkeitsprüfung bei geschlossenen Abschlüssen (Lichttest) Luftspalten (verzogene Abschlüsse)
|  | 6.9 | Verschlüsse und Scharniere von PT und PD :
|  | 6.91 | Sind die Verschlüsse vollständig montiert, die Muttern angezogen, der Verschlussmechanismus eingefettet und leicht gängig?
|  | 6.92 | Beträgt der Abstand zwischen dem Verschlusskloben und seiner Abstützung nicht mehr als 2.5 mm? Ist das Bewegungsspiel zwischen den äusseren und inneren Verschlusshebel am Umfang gemessen kleiner als 25 mm?
|  | 6.93 | Können die Verschluss-Sicherungen leicht betätigt werden?
|  | 6.94 | Sind die Scharnierbolzen mit je einer Schweissnaht oben und unten gesichert?
|  | 6.95 | Sind die Scharniere geschmiert?
6 | SR-Abschlüsse | 6.1 | Sind die SR-Abschlüsse mit der vorgeschriebenen Abschlussbezeichnung, enthaltend Türhersteller, Fabrikationsnummer, Zulassungsnummer des BZS sowie Angaben über den Verkäufer, versehen?
| - Panzertüren PT - Panzerdeckel PD - Selbstbefreiungsvorrichtung - "Rote" Türen in der SR-Hülle und eventuelle Abschlüsse für friedensmässige Lüftungen - Abschlusselemente beim Panzerdeckel - Normaltüren in der SR-Hülle | 6.11 | Ist pro Schutzraum eine Selbstbefreiungsvorrichtung an der Innenseite der PT beim SR-Eingang montiert? Kann das Vierkantrohr der Selbstbefreiungsvorrichtung leicht und vollständig in die zugehörige Öffnung eigesetzt werden?
|  | 6.12 | Ist der Zapfen des Uem-Rohrs beim PD vorhanden und leicht wegnehmbar?
|  | 6.13 | Wenn "Rote Türen", oder andere zusätzliche Öffnungen in der SR-Hülle, vorhanden sind: Sind diese vorschriftsgemäss gekennzeichnet und angeschrieben?
|  | 6.14 | Sind bei ausnahmsweise vorhandener PT3 mit wegnehmbarer Türschwelle die Befestigungselemente und die Türschwelle in Türnähe innerhalb des SR befestigt?
7 | Aborte | 7.1 | Ist die vorgeschriebene Anzahl von Trockenklosettausrüstungen vorhanden und sind die Sortimente vollständig?
|  | 7.2 | Ist bei SR mit maximal 30 SP ein demontierbare Abortkabine vohanden? (verfügbar, aber nicht unbedingt montiert)
|  | 7.3 | Sind bei SR mit 31 bis 100 SP mindestens zwei, bei SR über 100 SP mindestens drei Abortkabinen im SR fest montiert? Sind die TC-Ausrüstungen in diesen Kabinen gelagert und die Kabinen verschliessbar?
8 | Belüftung | 8.1 | Ist die Ansaugleitung der Luftfassung vollständig frei und sauber? Ist das Gitter bei der Leibung wegnehmbar?
|  | 8.2 | Sind die Explosionschutzventil/Vorfilter-Einheiten (ESV/VF) bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- BZS-Zulassungsnummer und richtiger Typ
- Dichtigkeit zwischen Gehäuse und Wand
- Gehäusebefestigung mit den vorgeschriebenen Dübeln und Schrauben
- Vorfiltereinsatz vorhanden und sauber
- ESV vorhanden und frei
- Kondenswassersammler vorhanden und leer
|  | 8.3 | Sind die Belüftungsgeräte (VA) und die Zuleitungen bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- BZS-Zulassungsnummer und richtiger Typ
- Mindestabstände, Bedienbarkeit
- Befestigung der VA mit den vorgeschriebenen Dübeln und Schrauben
- Vorhandensein des Lutmengenmessers mit Soll-Luftmarken ROT-BLAU und Drosselklappe
- Vorhandensein der Notbeleuchtung, plombiert
- Richtiger elektrischer Anschluss des Belüftungsgerätes
- Genügender Ölstand/Schmierung
- Vorhandensein und Einsetzbarkeit der Handkurbel
8 | Ventilation | 8.3 | - Vorhandensein und Zustand der flexiblen Leitungsstücke und der Kupplung
- Vorhandensein Schutzhülle (Plastik-Abdeckung)
|  | 8.4 | Ist der Gasfilter (GF) bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- BZS-Zulassungsnummer und richtiger Typ
- Zustand des Filtergehäuses (Beulen, Beschädigungen, Lackierung)
- Beide Anschlussstutzen geschlossen und plombiert
- Anschluss der flexieblen Leitungsstücke ohne Beulen und Knicken möglich (Ausprobieren ohne Entfernen der Plombierung der Anschlussstutzen)
- Bodenbefestigung des GF mit den vorgeschriebenen Dübeln und Schrauben
|  | 8.5 | Sind die Überdruckventile/Explosionsschutzventile (ÜV/ESV) bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- BZS-Zulassungsnummer und richtiger Typ
- Räumliche Anordnung, Grösse und Anzahl
- Gängigkeit, Sauberkeit (ÜV, Rohrstück und ESV)
- Befestigung mit den vorgeschriebenen Dübeln und Schrauben
- Gitter auf Wandaussenseite wegnehmbar
- Vorhandensein und richtige Montage der Prallplatte bei direkt ins Freie mündende ÜV/ESV
|  | 8.6 | Ist die Betriebsanleitung für die Belüftung der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- Übeeinstimmung mit der eingebauten Lüftungseinrichtung
- Betriebsanleitung auf feuchtigkeitsbeständigem Material unmittelbar beim VA, mit Angabe von Hersteller/Verkäufer und Zullassungsnummer des BZS
|  | 8.7 | Vorbereitungsmassnahmen zur Durchführung der Belüftungskontrolle: Alle Abschlüsse vollständig schliessen, eventuell vorhandene Abwassersiphos füllen, Plastikhüllen entfernen, Handkurbel einstzen (Gasfilter bleibt plombiert)
|  | 8.8 | Kontrolle der Luftförderung und des Kraftbedarfs bei Handbetrieb: Bei Frischluftbetrieb (blaue Marke) soll diee Kurbeldrehzahl zwischen 30 un 45 U/min. liegen. Der Handbetrieb soll von der gleichen Person während ca. 10 Minuten ohne besondere Ermüdung durchgeführt werden können (Drosselklappe ganz offen).
|  | 8.9 | Kontrolle des Raumüberdruches: Bei Btrieb mit Anzeige des Luftmengenmessers sowohl bei blauer Marke als auch bei roter Marke muss sich das ÜV öffnen. Bei Belüftungsunterbruch muss es sich vollständig schliessen.
8 | Ventilation | 8.1 | Kontrolle des elektrischen Antriebs des Belüftungsgerätes: Beim Einschalten des Elektromotors muss der Ventilator in der angegebenen Pfeilrichtung drehen. Der Luftmengenmesser muss sich ruhig auf die Soll-Marken einspielen lassen (Die Luftmenge kann mittels der Drosselklappe reguliert werden).
|  | 8.11 | Durch den Lüftungsbtrieb dürfen keine grossen Gräusche im SR entstehen. (Bei Lärmmessung: maximal 55 dBa).
9 | Elektrische Einrichtungen | 9.1 | Ist die Beleuchtung im Schutzraum bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ortnung?
- Elektrisches Licht ungefähr auf die geplante Ligestellenanordnung abgestimmt
- Lichtschalter im SR auch bei geplanter Liegestellenanordnung zugänglich
10 | Wasser- und Awasserinstallation (sofern im SR vorhanden) | 10.1 | Sind die Kanalisationsinstallationen im Schutzraum bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- Ableitung durchgespühlt und frei von Bauschutt
- Lage und Funktion der Boden- und Apparateabläufe zweckentsprechend (Kontrolle mit Wasser)
- Sämtliche Abläufe mit Siphons versehen
- Kontrollschächte im SR mit dichten verschraubbaren Deckeln abgeschlossen
|  | 10.2 | Sind die Sanitärinstallationen (Wasser) im Schutzraum bezüglich der nachstehenden Kriterien in Ordnung?
- Nur WCs und Lavabos vorhanden
- Handwerklich solide Befestigung der Apparate und Leitungen
- Abstellmöglichkeit der Leitungen ausserhalb des SR
11 | Schutzraumfremde Leitungen und Apparate (sofern vorhanden) | 11.1 | Sind die Leitungen und Apparate bezüglich Material und Medien im SR zulässig (vgl. Abschnitt 3.4)?
|  | 11.2 | Sind die Leitungen handwerklich soliede befestigt?
|  | 11.3 | Sind allfällige Leitungsdurchführungen durch die SR-Hülle dicht ausgeführt?
12 | Friedensverwendung des SR | 12.1 | Kann der SR innerhalb 24 Stunden ohne spezielle Hilfsmittel geräumt werden?
|  | 12.2 | Sind im SR Anleitungen, welche allfällige spezielle Umstellungen von der Friedensnutzung zur Bereitstellung beschreiben, angebracht (z.B. Demontage von Verkleidungen, Entfernen von Normaltüren beim Eingang. Schliessen von zusätzlichen Lüftungsöffnungen, Abstellen von Leitungen usw.)?
13 | Ausstattung | 13.1 | Ist die vorgeschriebene Anzahl von Liegestellem vorhanden? (verfügbar, aber nicht unbedingt montiert)
Abnahmeprotokoll
Beispiel
Mängel-Liste
Check-Liste
Fotos
Drucken

## Fotos
Objekt
FOTOS | Gemeinde : |  | Dossier Nr. :
Foto Nr. 1 |  | Foto Nr. 2
Foto Nr. 3 |  | Foto Nr. 4
Foto Nr. 5 |  | Foto Nr. 6
Abnahmeprotokoll
Beispiel
Mängel-Liste
Check-Liste
Fotos
Drucken